目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	9

第三章  合同条款及格式	20

第四章  采购需求	26

第五章  磋商办法	30

第六章  响应文件格式	36

- 第一章  竞争性磋商公告

【平公资采2025248号】平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况

平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目招标项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年4月11日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采磋商-2025-11

2、项目名称：平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额： 1394400.00 元

最高限价： 1394400元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025248号-1 | 平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次） | 1394400 | 1394400 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或采购需求等）

5.1采购内容：平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站消毒设备为日处理污水1800吨消毒设备，对污水处理站现有配套设施进行维修保养、运营操作，定期进行污水监测，保证污水处理设施的正常运行及污水达标排放，具体内容详见竞争性磋商文件；

5.2资金来源：自筹资金，已落实；

5.3质量要求：合格，满足采购人使用需求；

5.4服务期：3年；

6、合同履行期限：同服务期；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求

3.1 具有独立承担民事责任的能力，（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、投标人须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7、其他要求：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取成交和严重违约及重大质量问题；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）

3.8、本项目不接受联合体投标、不允许分包或转包。（供应商自行承诺，格式自拟）

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料，本项目采用资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2025年3月28日至2025年4月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载竞争性磋商文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年4月11日9时00分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》电子交易系统，未按要求上传加密电子响应文件的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2025年4月11日9时00分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.监督部门：平顶山市政府采购服务中心
联系方式：0375-2627596

监督单位：平顶山市第一人民医院监察室

统一社会信用代码：12410400416845373A

联系电话：0375-3383077

3.各投标人如有异议可通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名        称：平顶山市第一人民医院

地        址：平顶山市新城区未来路

联   系   人：付先生

联 系  方 式：0375-3383081

- 2.采购代理机构信息（如有）

- 名        称：河南荣之鑫工程管理有限公司

地        址：河南省平顶山市湛河区和顺路公园南门嘉荷天城0326003号

联   系   人：张先生

联 系  方 式：17737565013

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：17737565013

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读磋商文件，并注意以下事项。

1.供应商应按磋商文件规定编制、提交电子响应文件,同时，供应商应提供与已上传的电子响应文件一致的pdf版电子投标文档（本项目不提供）。

2.本项目供应商不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/dbgxz/72277.jhtml）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fggzy.pds.gov.cn%2Fywpt%2Fj_login%2Fcas）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项及操作流程

1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山市第一人民医院 地址：平顶山市新城区未来路 联系人：付先生 联系方式：0375-3383081 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：河南荣之鑫工程管理有限公司 地址:河南省平顶山市湛河区和顺路公园南门嘉荷天城0326003号 联系人：张先生 联系方式：17737565013 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次） |
| 4 | 项目概况 | 平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站消毒设备为日处理污水1800吨消毒设备，对污水处理站现有配套设施进行维修保养、运营操作，定期进行污水监测，保证污水处理设施的正常运行及污水达标排放。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金，已落实 |
| 6 | 服务期及质保期 | 服务期：3年 质保期：服务期内 |
| 7 | 质量要求 | 合格，满足采购人使用需求； |
| 8 | 供应商资质条件 | 合格供应商：符合磋商公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 磋商有效期 | 60日历天 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目不收取 |
| 12 | 是否允许 递交备选投标方案 | 不允许 |
| 13 | 响应文件份数 | / |
| 14 | 递交响应文件地点及截止时间 | 地点：平顶山公共资源交易中心网站 时间：2025年4月11日9时00分（北京时间） |
| 15 | 竞争性磋商时间 和地点 | 时间：同递交响应文件截止时间 地点：同递交响应文件地点 |
| 16 | 磋商文件的领取 | 时间：同报名时间 地点：同报名地点 |
| 17 | 磋商小组的组成 | 磋商小组构成：磋商小组成员由采购人代表和磋商小组专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中磋商小组专家不得少于成员总人数的三分之二。 注：上述规定为一组磋商小组组成方式，根据项目标段数量和磋商工作量，可由多组磋商小组完成评审，但一个标段只能由一组磋商小组进行评审。 |
| 18 | 磋商结果公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 19 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：1394400.00元，其中464800.00元/年； 注：招标控制价为3年总运营费用，投标人报价超过招标控制价的按废标处理。 |
| 20 | 有关费用 | 供应商应在中标后向招标代理人支付招标代理服务费。招标代理费按照豫招协《河南省招标代理服务收费指导意见》【2023】002号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费，此项费用由供应商综合考虑到磋商总报价中，不单独列项报价。供应商应向招标代理人缴清招标代理服务费21700元。 |
| 21 | 付款办法 | 每季度支付一次，于每季度末支付。 |
| 22 | 响应文件电子版 | 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file） |
| 23 | 签字和（或） 盖章要求 | 响应文件应按竞争性磋商文件要求加盖供应商电子印章、法定代表人电子签章。响应文件中的各类证书及企业相关证明资料扫描件须加盖供应商电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，响应文件中应附法定代表人有效授权委托书。 |
| 24 | 需要补充的其他内容 |  |
| 24.1 | 开标程序 | 1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |
| 24.2 | 计算机辅助评标 | 是 |
| 24.3 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 24.4 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 采购文件费用 | 不收取 |
| 24.5 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入竞争性磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 24.6 | ★专家特别注意 “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |
| 24.7 | ★供应商特别注意 | 开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。 |
| 24.8 | 特别提醒 | 因系统无法更改项目名称，此招标文件中平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目和平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次）这两个项目名称均为此次招标的项目名称，以上名称均予认可，本次供应商的响应文件封面项目名称应按平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次）名称编写。 |
| 24.9 | 解释权 | 本竞争性磋商文件的解释权归招标人及招标代理机构。 |

供应商须知

一、总则

1.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用,不论磋商的结果如何,招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2 如有必要，招标人有权通过意向书，让成交人在合同签字生效前开始必要的技术工作。

1.3 供应商不得转让磋商文件。

二、资格审查

资格审查：详见竞争性磋商公告

三、磋商文件

3.1 磋商文件

供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，该磋商将被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

3.2 磋商文件的澄清

3.2.1 任何要求澄清磋商文件的供应商，均应在下载磋商文件后在电子交易系统中提出。招标代理机构将在电子交易系统中予以答复。供应商不得与招标代理机构和招标人私下接触。

3.3 磋商文件的修改

3.3.1 招标人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行修改。

3.3.2 磋商文件的修改将在电子交易系统中通知所有购买磋商文件的供应商,并对他们具有约束力。

3.3.3 招标人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。

3.3.4 供应商在收到招标代理机构的传真后24小时内予以回函确认，否则不论供应商是否收到，均认为已收到，由此产生的后果由供应商全部承担。

四、响应文件

4.1 响应文件的编制依据

4.1.1 招标代理机构提供的磋商文件及有关资料；

4.1.2 相关的法律法规。

4.2 响应文件格式

响应文件应包括以下内容：

4.2.1磋商函及磋商报价表

4.2.2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

4.2.3服务方案

4.2.4资格审查资料

4.2.5磋商承诺书

4.2.6供应商认为有必要的其它资料

4.3 磋商报价

4.3.1 本项目的磋商报价采用总价方式，磋商报价应包括完成本项目发包范围内的全部工作内容所需的成本、利润、税金、以及风险因素等所发生的一切费用。

4.3.2 本次磋商共两次报价，供应商在磋商文件中投报的报价为初次报价，再经一次报价后以最后一次确定的报价作为最终报价。

4.3.3各供应商应结合自身能力，充分考虑运维期间各种材料价格的市场变化和环境等方面因素，自主慎重报价。中标后不予调整，直至合同履行结束。

4.4 响应文件的有效期

4.4.1 响应文件的有效期自开标之日起60日历天。

4.4.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标监督管理机构核准，招标代理机构可以以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝这种要求，同意延长磋商有效期的供应商不允许修改磋商文件。

4.5 磋商保证金

本项目不收取。

4.6 响应文件的修改

4.6.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

4.6.2 文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

4.7 响应文件的编制要求

4.7.1投标人所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的响应文件后上传（本项目不适用）

4.7.2电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

4.8 无效标条件

4.8.1 未按本磋商文件要求签字或盖章的；

4.8.2 磋商截止时间以后上传的；

4.8.3 违反法律、法规及有关规定的其它行为。

五、磋商程序

5.1首次报价即响应文件中报价结束后，磋商小组要对各供应商的资格性、递交的响应文件的符合性进行审阅，以判定各供应商资格、响应文件的有效性，审阅结束后，确定进入二次报价磋商阶段的供应商名单；

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2磋商小组所有成员在系统中与供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、采购需求，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人电子签章；

5.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分；

5.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.6经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

5.7磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照售后服务方案优劣顺序推荐；

5.8由采购人向成交方签发成交结果通知书；

5.9供需双方签订合同。

六、成交原则

6.1磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较并出具评审报告,评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告；

6.2采购代理机构应当在评审结束后规定时间内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后规定时间内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商；

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后规定时间内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出中标通知书；

6.4采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起规定时间内，按照磋商文件、响应文件等事项签订政府采购施工合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件等实质性内容的协议；

6.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人将把排名第二的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同（以此类推）,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、确定成交供应商的标准方法

详见竞争性磋商文件第六章“磋商办法”。

八、中标通知书和签订合同

8.1确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《中标通知书》，成交供应商应于《中标通知书》签发之日起规定时间内及时领取《中标通知书》。采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日规定时间内，按照磋商文件、响应文件签订政府采购合同。《中标通知书》、竞争性磋商文件（包括澄清文件）、磋商记录及成交供应商的响应性文件等，均为签订合同的依据。中标通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

8.2成交供应商应在与采购人签订合同后，按采购人要求履行合同。

8.3本项目不允许供应商拟在成交后将成交项目交由他人完成,未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8.4成交供应商不按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件确定的事项签订政府采购合同或者另行签订背离合同实质性内容的协议的或中标通知书发出后无正当理由不签订采购合同的，采购人有权追究成交供应商的责任。若给采购人造成损失的，应予赔偿，并上报主管部门。

8.5政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

- 第三章  合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次）

承包合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》、《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005等相关法律法规，甲乙双方就甲方污水处理站运营，签订本承包合同。 
一、运营承包原则和设施处理水量：

甲方委托乙方对甲方工作区内的污水处理及相关设施进行费用总承包的专业化运营，乙方自主经营，自负盈亏，承担委托责任，保证污水处理设施的正常运行及污水达标排放。

设施处理水量：1800m3/d(今后如水量有变化，双方另行协商)。

- 运营期限：

自     年   月    日到     年  月  日，合同期为36个月。

- 支付方式

合同总价为 XXXX元。每季度支付一次，金额XXX元，于每季度末支付。合同到期后甲乙双方检测污水处理站设备，运行正常且污水检测达标排放，甲方支付最后一季度款项。
四、乙方运营承包内容及要求：

1、消毒设备目前为日处理污水1800吨消毒设备,消毒方法采用含氯消毒剂消毒,并提供附合卫生监督管理局要求的索证材料：索证材料包括消毒产品生产企业卫生许可证、卫生许可批件或卫生安全评价报告。卫生安全评价报告包括标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单。消毒产品卫生安全评价报告、卫生许可批件及检验报告,生产企业卫生许可证。

2、对消毒设备、6台曝气机及3台提升水泵及配电柜、在线设备等配套设施进行维修保养和运营操作,确保污水达标排放,维修保养所产生的的一切费用由中标方承担，如上述设备在合同期内因故障不能维修，更换新设备费用由承包方承担。

3、合同到期后,须将正常使用的消毒设备、6台曝气机及3台提升水泵及配电柜，污水在线设备等固定资产上交医院。

4、提供污水处理站所需要的消毒药剂，费用由承包方承担，并负责消毒药剂的投放工作。

5、发热门诊、感染性疾病科、中心化验室污水消毒设备的维护及药剂投放工作，投放过程中所需的一次性防护用品如：一次性手套，帽子，口罩，84消毒液等由院方提供。

6、污水达标排放,如超标排放被环保局及主管部门罚款,罚金将从托管费中扣除,并追究承包方相关法律责任。一年内被处罚三次，甲方有权解除合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

7、在线检测因子必须保证达标排放实时上传，不弄虚作假，甲方不定期对在线设备及数据进行监督检查。如发现在线数据不达标、数据弄虚作假等情况，甲方有权终止合同，由此对甲方造成的损失及法律责任均由乙方承担。

8、合同期间,遇特殊情况如疫情等突发事件,须按照市环保局等上级监管部门的要求，增加含氯消毒剂自动投放装置进行消毒,污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表1传染病、结核病医疗机构污染物排放限值（日均值）。

9、接受院方日常监督,配合院方完成上级主管部门各种检查工作,承包方日常值班需2人以上。

10、提供有资质第三方的监测报告(每月提供一次检测报告，其中沙门氏菌的监测每季度不少于1次，志贺氏菌的监测每年不少于2次；检验科排放污水检报告每季度提供一次)，并严格按照排污许可证限值标准执行。

11、提供污水处理站相关资料,该资料能够满足医院等级评审及上级主管部门检查要求。

①有专人负责污水处理工作,上岗前经过相关知识培训合格,有培训资料和上岗证。

②有污水处理站建设和处理工艺流程资料。

③污水处理系统设施设备运转正常,有运行日志与监测记录。

④有污水处理管理规章制度和岗位职责。

⑤有安全防护规定及配备安全防护装备。

- 在线监测需维护的内容包括:室外采样管路清洗、清淤；室内管路清洗、采水泵维护；阀门清洗(清洗后无堵塞渗漏)；取样泵检查(取样泵无堵塞渗漏)；取样系统检查(确保系统能够正常取样)；数采仪检查(数据能够按要求发送)；通讯检查(确保数据上传通道畅通)；按钮开关检查；接地检查；温湿度仪检查；各项分析仪维护(检查数据传输、信号传输及各模块是否正常、及时更换药剂、每72小时自动分析仪零点和量程校正)；免费更换耗材及易损件。

- 13、每三个月对调节池、沉淀池、消毒反应池沉积的污泥进行压滤，按危险废物要求进行收集处置。医院污水处理系统内的管网疏通及日常维护由承包方负责，费用由承包方承担。

14、运营服务清单

| 检修、维护及更换部位 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 预处理系统 | 格栅的检修、维护及更换 | 1套 |
|  | 调节池，沉淀池，消毒反应池的清污压滤 | 4次/年 |
|  | 提升泵的检修、维护及更换 | 3台 |
| 生物接触氧化池 | 曝气机的检修、维护及更换 | 6台 |
|  | 填料及支架的检修、维护及更换 | 1套 |
| 斜管沉淀池 | 填料及支架的检修、维护及更换 | 68m³ |
| 污水处理系统 | 污泥泵的检修、维护及更换 | 2台 |
| 消毒系统 | 消毒加药系统的检修、维护及更换 | 1套 |
| 在线系统 | 余氯在线系统（含提升泵、采样柜、数采仪等）、设备检修、维护及更换 | 1套 |
|  | PH值在线设备、系统的检修、维护及更换 | 1套 |
|  | 流量计在线设备、系统的检修、维护及更换 | 1套 |
| 系统内所有管道、阀门及配电系统的检修、维护及更换 |  | 1套 |
| 污水处理站检测 | 废水的例行检测 | 按排污许可证要求检测 |
| 排污许可证月度、季度及年度执行报告例行检测及上报 |  | 按环保部门要求上报 |

五、甲方责任：

1、按合同约定及时向乙方支付维护承包款。

2、帮助乙方协调甲方内部工作关系。

- 甲方对乙方的管理人员进行监督，对乙方人员违反甲方纪律及操作规程有权提出干涉。
六、乙方责任：

1、每月、季度或年度环保主管部门要求申报和提供的年检等相关环保资料，由乙方负责填报和组织，甲方应积极配合。

2、乙方属于本合同指向设备的直接责任人，负责对承包范围内设备的日常维护检修管理工作；

3、乙方须及时向甲方有关管理部门汇报工作中存在的问题，并及时解决。设备在使用过程中，无论何时发生故障，必须随叫随到，快速处理。

4、如因维护、保养不当造成消防事故、人身事故或设备事故，造成的损失由乙方承担全部责任。

5、乙方须严格按照甲方要求进行设备维护检修工作，在维护检修工作中应严格遵守甲方制订的各项操作规程和规章制度，保证维护检修工作的质量和安全。

6、乙方的管理人员应遵循甲方的有关纪律和规章制度，按甲方的管理条例工作。

7、乙方在设备检修、维护工作中要做到“工完场净”。

8、污水处理在线监控设备由专业技术人员专职负责，在出现故障后，须在30分钟内给予响应，2小时内到场，12个小时内解决问题，并同时向环保部门报备。如12个小时内解决不了污水处理在线监控设备故障，应提供备用污水处理在线监控设备，备用设备由承包方负责购买，费用由承包方承担，设备参数符合环保部门要求。

9、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改治谈记录、验收记录等。这些资料是运行及维护人员了解设备的基础。第二部分是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加药的时间，数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。第三部分是设备维修档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等。由维修人员及设备管理技术人员填写。设备使用了一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。

七、合同终止：

A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同： 
　　1、甲方提供有关产权变更证明。

2、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。

3、乙方严重违约致使合同无法继续履行。

B、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同： 
　　1、业权变更。 
　　2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。

八、其它约定事项：

1、合同未尽事宜双方友好协商解决。

2、合同到期后，若甲方未有新中标单位提供服务，乙方继续提供服务时，本合同继续有效，直至新中标单位产生为止。

3、本合同执行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成时，提交甲方所在地法院解决。

本合同一式柒份，甲方陆份，乙方壹份，自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定（委托）代表人：              法定（委托）代表人：

联系电话：                        联系电话：

日期：                            日期：

# 第四章 采购需求

- 一、项目简要说明

☆1、消毒设备目前为日处理污水1800吨消毒设备,消毒方法采用含氯消毒剂消毒,并提供附合卫生监督管理局要求的索证材料：索证材料包括消毒产品生产企业卫生许可证、卫生许可批件或卫生安全评价报告。卫生安全评价报告包括标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单。消毒产品卫生安全评价报告、卫生许可批件及检验报告,生产企业卫生许可证。

☆2、对消毒设备、6台曝气机及3台提升水泵及配电柜、在线设备等配套设施进行维修保养和运营操作,确保污水达标排放,维修保养所产生的的一切费用由中标方承担，如上述设备在合同期内因故障不能维修，更换新设备费用由承包方承担。

☆3、合同到期后,须将正常使用的消毒设备、6台曝气机及3台提升水泵及配电柜，在线设备及配套设施等固定资产上交医院。

4、提供污水处理站所需要的消毒药剂，费用由承包方承担，并负责消毒药剂的投放工作。

5、负责发热门诊、感染性疾病科、中心化验室污水消毒设备的维护及药剂投放工作，投放过程中所需的一次性防护用品：一次性手套，帽子，口罩，84消毒液等由院方提供。

☆6、污水达标排放,如超标排放被环保局及主管部门罚款,罚金将从托管费中扣除,并追究承包方相关法律责任。一年内被处罚三次，甲方有权解除合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

☆7、在线检测因子必须保证达标排放实时上传，不弄虚作假，甲方不定期对在线设备及数据进行监督检查。如发现在线数据不达标、数据弄虚作假等情况，甲方有权终止合同，由此对甲方造成的损失及法律责任均由承包方承担。

☆8、合同期间,遇特殊情况如疫情等突发事件,须按照市环保局等上级监管部门的要求，增加含氯消毒剂自动投放装置进行消毒,污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表1传染病、结核病医疗机构污染物排放限值（日均值）。

9、接受院方日常监督,配合院方完成上级主管部门各种检查工作,承包方日常值班需2人以上。

☆10、提供有资质第三方的监测报告(每月提供一次检测报告，其中沙门氏菌的监测每季度不少于1次，志贺氏菌的监测每年不少于2次；检验科排放污水检报告每季度提供一次)，并严格按照排污许可证限值标准执行。

11、提供污水处理站相关资料,该资料能够满足医院等级评审及上级主管部门检查要求。

①有专人负责污水处理工作,上岗前经过相关知识培训合格,有培训资料和上岗证。

②有污水处理站建设和处理工艺流程资料。

③污水处理系统设施设备运转正常,有运行日志与监测记录。

④有污水处理管理规章制度和岗位职责。

⑤有安全防护规定及配备安全防护装备。

- 12  在线监测需维护的内容包括:室外采样管路清洗、清淤；室内管路清洗、采水泵维护；阀门清洗(清洗后无堵塞渗漏)；取样泵检查(取样泵无堵塞渗漏)；取样系统检查(确保系统能够正常取样)；数采仪检查(数据能够按要求发送)；通讯检查(确保数据上传通道畅通)；按钮开关检查；接地检查；温湿度仪检查；各项分析仪维护(检查数据传输、信号传输及各模块是否正常、及时更换药剂、每72小时自动分析仪零点和量程校正)；免费更换耗材及易损件。

- ☆13、每三个月对调节池、沉淀池、消毒反应池沉积的污泥进行压滤，按危险废物要求进行收集处置。医院污水处理系统内的管网疏通及日常维护由承包方负责，费用由承包方承担。

14、运营服务清单

| 检修、维护及更换部位 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 预处理系统 | 格栅的检修、维护及更换 | 1套 |
|  | 调节池，沉淀池、消毒反应池的清污压滤 | 4次/年 |
|  | 提升泵的检修、维护及更换 | 3台 |
| 生物接触氧化池 | 曝气机的检修、维护及更换 | 6台 |
|  | 填料及支架的检修、维护及更换 | 1套 |
| 斜管沉淀池 | 填料及支架的检修、维护及更换 | 68m³ |
| 污水处理系统 | 污泥泵的检修、维护及更换 | 2台 |
| 消毒系统 | 消毒加药系统的检修、维护及更换 | 1套 |
| 在线系统 | 余氯在线系统（含提升泵、采样柜、数采仪等）、设备检修、维护及更换 | 1套 |
|  | PH值在线设备、系统的检修、维护及更换 | 1套 |
|  | 流量计在线设备、系统的检修、维护及更换 | 1套 |
| 污泥压滤系统 | 污泥压滤机、搅拌机、污泥泵、加药泵、污泥消毒沉淀池等设备、系统的检修、维护及更换 | 1套 |
| 系统内所有管道、阀门及配电系统的检修、维护及更换 |  | 1套 |
| 污水处理站检测 | 废水的例行检测 | 按排污许可证要求执行 |
| 排污许可证月度、季度及年度执行报告例行检测及上报 |  | 按环保部门要求上报 |

二、其它要求：

1、每月、季度或年度环保主管部门要求申报和提供的年检等相关环保资料，由乙方负责填报和组织，甲方应积极配合。

2、乙方属于本合同指向设备的直接责任人，负责对承包范围内设备的日常维护检修管理工作；

3、乙方须及时向甲方有关管理部门汇报工作中存在的问题，并及时解决。设备在使用过程中，无论何时发生故障，必须随叫随到，快速处理。

4、如因维护、保养不当造成消防事故、人身事故或设备事故，造成的损失由乙方承担全部责任。

5、乙方须严格按照甲方要求进行设备维护检修工作，在维护检修工作中应严格遵守甲方制订的各项操作规程和规章制度，保证维护检修工作的质量和安全。

6、乙方的管理人员应遵循甲方的有关纪律和规章制度，按甲方的管理条例工作。

7、乙方在设备检修、维护工作中要做到“工完场净”。

☆8、污水处理在线监控设备由专业技术人员专职负责，在出现故障后，须在30分钟内给予响应，2小时内到场，12个小时内解决问题，并同时向环保部门报备。如12个小时内解决不了污水处理在线监控设备故障，应提供备用污水处理在线监控设备，备用设备由承包方负责购买，费用由承包方承担，设备参数符合环保部门要求。

9、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改治谈记录、验收记录等。这些资料是运行及维护人员了解设备的基础。第二部分是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加药的时间，数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。第三部分是设备维修档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等。由维修人员及设备管理技术人员填写。设备使用了一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。

- 第五章 磋商办法

一、磋商原则

1、坚持公平、公正的原则，公正地对待所有磋商供应商。

2、坚持竞争性磋商文件的所有相关规定，择优定标。

二、磋商程序

（一）磋商

磋商活动由采购代理机构组织，磋商小组所有成员在电子交易系统中与每一供应商在规定时间内进行磋商。

（二）磋商小组

由采购人组织成立磋商小组，磋商小组成员由采购人代表和磋商小组专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中磋商小组专家不得少于成员总人数的三分之二。

（三）磋商程序

1、首次磋商报价即响应文件中的报价；

2、资格性审查与符合性审查；

3、磋商小组所有成员与每一供应商分别进行二次报价磋商；

4、磋商文件中采购需求及合同草案条款有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商；

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（四）评审磋商文件

4.1资格性审查的内容：详见供应商须知前附表

4.2符合性审查：

有下列内容之一不能通过符合性审查

（1）响应性文件签字和盖章不齐全的；

（2）磋商有效期不足的；

（3）供应商所提交的报价表中出现两个报价的；

（4）未实质上响应了竞争性磋商文件的要求的。

- 以上资格性审查、特定资格要求未通过的，其响应性文件为无效响应性文件。

（五）磋商办法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法（满分100分），是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

| 评审因素及分值 |  | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且在采购人公布的招标控制价以下的最低报价为评标基准值，其报价得分为满分 30 分，其它合格供应商的投标报价按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×30分 说明： 1.供应商的投标报价超出招标控制价的，按无效标处理。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 企业综合 实力 （22分） | 招标内容及要求的响应 （20分） | 供应商对竞争性磋商文件中“采购需求”内容的响应，完全满足竞争性磋商文件要求，且供应商按要求提供相关证明材料的，得满分20分。（本项满分为20分，加☆号项有一条不满足的，本项为0分，不加☆号项每有一条不满足的扣3分，扣完为止） |
|  | 企业业绩 （2分） | 供应商自2022年1月1日以来承揽类似项目的，每提供一份得1分，最多得2分，不提供不得分。 |
| 技术部分（48分） | 运维方案 （13分） | 对供应商提供的整体运维服务方案进行评审，内容包含不限于在线监测运营、污水处理设施运营方案、污泥处置、设备维保、水质检测方案、档案管理及其他等； （1）方案完整性、逻辑严谨性、层次分明、表达准确、合理性、针对性，最高的得13分； （2）方案完整性、逻辑严谨性、层次分明、表达准确、合理性、针对性，较高的得10分； （3）方案完整性、逻辑严谨性、层次分明、表达准确、合理性、针对性，尚可的得7分； （4）方案完整性、逻辑严谨性、层次分明、表达准确、合理性、针对性，一般的得4分； 缺项不得分。 |
|  | 备品备件、备机解决方案评价 （13分） | 供应商根据项目需求提供备品备件、备机解决方案，方案内容包括但不限于备品备件准备情况、备机响应时间、备品备件更换方案、备品备件维保内容的响应程度； （1）方案完整备品备件准备充足、备机响应快、更换方案可操作性强、对业务系统正常运行不造成影响、停机时间短、可实施性强、具有针对性得13分； （2）方案完整备品备件准备较为充足、备机响应快、更换方案可操作性较强、对业务系统正常运行基本不造成影响、停机时间短、可实施性较强、具有针对性得10分 （3）方案完整备品备件准备一般、备机响应较快、更换方案可操作性一般、对业务系统正常运行基本不造成影响、停机时间较短、可实施性尚可、针对性尚可，得7分 （4）方案完整备品备件准备一般、备机响应较快、更换方案可操作性一般、对业务系统正常运行基本不造成影响、停机时间较短、可实施性一般、针对性一般，得4分 缺项不得分。 |
|  | 突发状况应急预案（11分） | 对供应商提供的突发状况应急预案进行评审内容包含不限于突发事件应急措施和、配合措施等要求； （1）整体维保管理方案完整，逻辑严谨层次分明、表达准确、合理、针对性强，得11分； （2）整体维保管理方案完整，逻辑严谨层次分明、表达较为准确、合理、针对性较强，得8分； （3）整体维保管理方案基本完整，逻辑严谨层次一般、表达基本准确、基本合理、针对性尚可，得5分； （4）整体维保管理方案基本完整，逻辑严谨层次一般、表达基本准确、基本合理、针对性一般，得3分； 缺项不得分。 |
|  | 组织机构设置员职责分工及人员培训方案（11分） | 对供应商提供的组织机构设置、人员职责分工及人员培训方案进行评审，要求组织机构设置合理，管理人员配备齐全、人员职责分工明确人员经验丰富，人员培训方案切实可行。 （1）方案内容完整全面，思路清晰，方案有较强的科学性、合理性和可执行性，得11分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，方案科学性、合理性和可执行性较强，得8分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，方案科学性、合理性和可执行性较一般，得5分； （4）方案内容有缺失，思路不清晰，方案科学性、合理性和可执行性较差，得3分； 缺项不得分。 |

说明：1.以上各项打分均由磋商小组共同认定，如磋商小组在认定上出现意见分歧，由磋商小组进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

2.如磋商小组一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，对该供应商将不予推荐。

3.评审过程中，所有数值计算均保留小数点后三位（四舍五入），计算的最终结果保留小数点后二位（四舍五入），最终得分为磋商小组全体成员的平均值。

（六）磋商纪律

为了加强政府采购的管理和监督，保证招标工作严肃有序地进行，磋商小组成员、采购人及工作人员应共同遵照执行以下纪律：

1.遵循公平、公正和诚实信用的原则，维护国家、采购人及供应商的合法权益。

2.遵照磋商原则，公正、公平地对待所有供应商。

3.磋商工作按规定程序，在磋商小组内部独立进行。不受任何单位和个人的非法干预或影响。

4.磋商小组成员如与磋商供应商有私人或经济关系的应当回避。

5.磋商小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。

6.磋商小组成员不得与任何磋商供应商或与采购结果有利害关系的人私下接触，不得收受磋商供应商、中介人及其它利害关系人的财物或其它好处。

7.磋商小组成员和参与评审活动有关的工作人员不得透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。不应将评审资料带出评审会场。

8.为确保评审工作顺利进行，磋商小组全体成员应关闭通讯工具；在评审工作结束前，磋商小组全体成员不得单独行动。

9.磋商小组不向落标方解释落标原因。

- 第六章 响应文件格式

平顶山市第一人民医院优越路院区污水处理站运维服务采购项目（二次）

响 应 文 件

项目编号：

供    应    商：                 （电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）

年         月         日

目    录

一、磋商函及磋商报价表

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、服务方案

四、资格审查资料

五、磋商承诺书

六、供应商认为有必要的其它资料

注：响应文件格式供供应商参考，投标应最大可能的根据竞争性磋商文件给定的格式填写，供应商可根据自身情况，对所提供的样表进行扩展，也可增加资料，但投标函和投标函附录的内容不得删减。

- 一、磋商函及磋商报价表

（一）磋商函

（采购人名称）

1.我方已仔细研究了 	                        （项目名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币大写             ，小写           元的磋商总报价（3年），服务期         ，按合同约定完成全部合同内容。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l)我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(2)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(3)随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

(4)我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商总报价的投标或收到的任何投标。

（5）我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理方支付中标服务费。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

日期：       年       月       日

（二）磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 磋商总报价（3年） | 大写： ；小写： 元 |
| 磋商单价（1年） | 大写： ；小写： 元 |
| 服务期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 其他需要说明的问题： |  |

注：此报价包括一切与本项目相关的费用。

供应商：                （电子印章）

法定代表人：                （电子签章）

日期：       年       月       日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

企业名称：

地    址：

姓    名：           性别：           职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人，能够为 （项目名称） 签署响应文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                        （电子印章）

法定代表人：                    （电子签章）

日期：       年       月       日

（二）授权委托书

本人   （姓名）  系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，联系方式          。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期结束为止。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供  应  商：                        （电子印章）

法定代表人：                         （电子签章）

身份证号码：

年       月       日

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

- 三、服务方案

- 四、资格审查资料

- 五．磋商承诺书

招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：           ，采购项目编号：          ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向河南荣之鑫工程管理有限公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：                       （电子印章）

法定代表人：           （电子签章）

日       期：        年       月       日

- 六．供应商认为有必要的其它资料

附件1：

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日 期：

1注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

- 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或代理机构）：

单位名称:

统一社会信用代码：

负责人:

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（1)具有良好的商业信誉的证明材料；

（2)符合国家相关规定的财务状况报告；

（3)具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4)依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（签字或电子印章）：

日期：  年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。